## データセンター機能要件書
データセンター機能要件一覧
事業者名
「対応」欄について、対応可能である場合は「○」を、対応不可である場合は「×」を記入すること。説明等が必要な場合は、必要に応じて「備考」の欄に記載すること。
１．建物
|  | 対応 | 備考
1-1 | 内閣府が指定する東海地震及び南海地震に係る地震防災対策強化地域に含まれる市区町村以外の場所にあるデータセンターであること。なお、東日本大震災の教訓を踏まえ、震災以後に建設（竣工）したデータセンターとすること。また、データセンターの周囲半径100メートル以内に消防法による指定数以上の危険物製造設備、危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のために、充分な距離が保たれていること。
1-2 | 日本国内に所在すること。
1-3 | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水の被害を防止する措置が施されていること。
1-4 | 震度6強クラスの地震発生時にもサービス提供可能な耐震又は免震構造であること。
1-5 | JIS規格に準拠した避雷設備及び、IEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
1-6 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
２．セキュリティ
|  | 対応 | 備考
2-1 | 建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
2-2 | 個人レベルでの認証機能または、有人警備によるセキュリティが施されていること。
2-3 | データセンターは24時間365日の有人監視体制で、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカード等）により、事前に許可された者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。
３．ネットワーク
|  | 対応 | 備考
3-1 | 民間通信事業者の通信回線が、利用可能な施設であること。
3-2 | 上位回線の障害にも対応できるよう二重化すること。
3-3 | インターネット上位回線（1Gbps）が利用可能な施設であること。
４．サーバルーム
|  | 対応 | 備考
4-1 | サーバルームのラックは、鍵付きラックを使用すること。
4-2 | サーバルームの出入り口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。
4-3 | サーバルームの出入り口には入退室管理システムを設置し、不正侵入等に対する監視及び管理処置等の防止措置が施されていること。
4-4 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス）の消火設備を設置していること。
4-5 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
4-6 | 防湿、防塵対策が施されていること。
５．電力設備
|  | 対応 | 備考
5-1 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
5-2 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。
5-3 | 停電対策として、電源が冗長化されており、UPS（無停電電源装置）が設置されていること（稼働時間72時間）。
5-4 | 商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により電力が供給できること。
5-5 | 非常用照明及び誘導灯が設置されていること。
６．空調設備
|  | 対応 | 備考
6-1 | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な空調機が設置されていること。
6-2 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
７．保守
|  | 対応 | 備考
7-1 | 監視ソフト等により、サーバやネットワーク機器の稼動状況を常時監視すること。
7-2 | システムのバージョンアップ等のシステム保守作業は、システムの運用に支障のないように実施すること。
８．実績・資格
|  | 対応 | 備考
8-1 | 政府機関・地方公共団体による利用実績が５件以上あること。
8-2 | JIPDECやJQA等で認定している公的認証（ISO、ISMS、プライバシーマーク）のいずれかを取得していること。