## R6 レジオネラ調査票
様式 ６ |  | 令和６年度 社会福祉施設 自主点検調書(循環式浴槽使用施設レジオネラ症防止対策実施状況検査票）
法人名 |  |  | 施設自主点検日 | 令和 年 月 日 |  |  | 施 設 担当者名
施設名 |  |  | 検査実施日 | 令和 年 月 日 |  |  | 検査員名
点検（検査）項目 | 点 検 （ 検 査 ） 事 項 |  |  | 自 主 点検結果 | 検査結果 | 主 な 根 拠 法 令 等 |  | 備 考
主な確認資料等
| ■循環ろ過装置は、１時間当たりで、浴槽の容量以上のろ過能力を有しているか。 |  | 聴き取り | いる・いない | 適 ・ 否 | 県条例（特養）第27条
県条例（養護）第25条
県条例（軽費）第27条
| ■循環ろ過装置を使用する場合は、ろ材の種類を問わず、装置自体がレジオネラ属菌の供給源とならないよう、1週間に1回以上消毒を実施しているか。また、ろ過器は、1週間に1回以上逆洗して汚れを排出しているか。 |  | 消毒の記録 | いる・いない | 適 ・ 否 | 県条例（児童）第14条
県条例（障害）第35条
社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について（平成15年社援基発第0725001号 厚労省雇用均等・児童家庭局総務課長外）
| ■浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤は、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定し、通常０．２～０．４mg/Ｌに保ち、かつ、最大１．０㎎/Ｌを超えないように努めているか。 |  | 塩素濃度測定記録 | いる・いない | 適 ・ 否
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針（平成15年厚労省告示第264号）（平成30年8月3日改正 薬生衛発0803第1号）
| ■年に1回程度は、循環配管内のバイオフィルム（配管内壁のねばねばした生物膜）を除去し、消毒しているか。 |  | 消毒の記録 | いる・いない | 適 ・ 否
循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて（平成13年健衛発第95号）（令和元年12月17日改正 薬生衛発1217第1号）
| ■浴槽の清掃・消毒は、浴槽の形態により次のとおり実施しているか。 |  | 清掃・消毒の管理記録 | いる・いない | 適 ・ 否
・毎日完全換水型 ： 毎日清掃、月に1回以上消毒を実施。
・連日使用型 ： 週に1回以上完全換水し消毒、清掃を実施。
| ■浴槽水等の水質検査は、浴槽の形態により次のとおり実施しているか。 |  | 水質検査関係書類 | いる・いない | 適 ・ 否
・毎日完全換水型 ： 年に1回以上実施。
・連日使用型 ： 年に2回以上（浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上）実施。
| ■消毒、清掃の管理記録、水質検査の書類は、3年以上保存しているか。 |  | 清掃・消毒の管理記録 | いる・いない | 適 ・ 否
水質検査関係書類
| ■貯湯槽は、湯温を６０℃以上に保たれているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■端末の給湯栓でも、湯温が５５℃以上となるよう加熱装置を備えているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■ろ過器を設置している浴槽では、消毒用の塩素系薬剤の注入口（投入口）は浴槽水がろ過器に入る直前に設置しているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■回収槽の水を浴用に供することは避けているか。やむを得ず供する場合には、消毒、清掃が容易に行えるように回収槽を設置してあるか。また、回収槽内の水を消毒しているか。 |  | 巡視時に目視 | ある・ない | 適 ・ 否
| ■浴槽に気泡発生装置等を設置する場合は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造になっているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■浴槽に補給する湯水の注入口は、浴槽水が循環する配管に接続されていないか。 |  | 聴き取り | いない・いる | 適 ・ 否
| ■ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、当該水を浴槽底部に近い部分から供給する構造になっているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■打たせ湯、シャワーには、循環している浴槽水を用いていないか。 |  | 聴き取り | いない・いる | 適 ・ 否
| ■ろ過器の前に設置する集毛器は、毎日清掃しているか。 |  | 聴き取り | いる・いない | 適 ・ 否
| ■脱衣室等の入浴者の見やすい場所において、浴槽に入る前には身体を洗うこと等の注意を喚起しているか。 |  | 聴き取り | いる・いない | 適 ・ 否
巡視時に目視
| ■施設の管理者は、自主管理手引書及び点検表を作成して、従業者等に周知徹底しているか。また、管理者、従業者の中から日常の衛生管理に係る責任者を定めているか。 |  | 自主管理手引書 | いる・いない | 適 ・ 否
点検表

## レジオネラ根拠法令等(P3)
根拠法令等の名称
この自主点検調書に記載されている根拠法令等は、次のとおりです。
□県条例（特養） ： 老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年第６５号）
□県条例（養護） ： 老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年第６４号）
□県条例（軽費） ： 社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年第６３号）
□県条例（児童） ： 児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年茨城県条例第６１号）
□県条例（障害） ： 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
（平成24年茨城県条例第78号）